## ANALYSE DE RISQUES
N° | Phase de vie | Activités | Phénomènes dangereux (annexe D EN 378-2) | Situation dangereuse | Causes | Effets-Impact (dommage) | Occurrence 1 | Gravité P1 (personnes) | Gravité B1 (biens) | Gravité E1 (environnements) | Max (I→K) Gravité max | IPR (cotation du risque) | Actions de maitrise (suppression ou mesure de protection) | Détection 2 | Informations (notice) | Occurence 2 | Gravité P2 | Gravité B2 | Gravité E2 | Max (R→T) | IPR 2 (risque) | Info complémentaires (notice)
1 | Conception | Etude d'implantation de l'équipement | Associé à l'environnement dans lequel la machine est utilisée | implantation en ERP | Personnes non habilitées en présence d'une fuite | Asphyxie / Malaise | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | **Mise en place d'une signalétique de danger : Pression / Fluide inflammable (O) **Mise en place de signaux sonores et lumineux en cas de fuite (O) **Mise en place d'un dispositif d'éloignement des personnes : barrières, création d'une salle des machines à accés restreint aux personnes habilités exclusivement (O) |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3
2 | Conception | Etude d'implantation de l'équipement | Fluide frigorigène inflammable | Site d'implantation : ERP / Usine, etc. | Charge en fluide trop importante Fluide non conforme à la réglementation | Non-conformité Réglementaire | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | **Faire le calcul de la charge limite suivant la EN 378-1 Annexe C et vérifier la conformité de l'installation prévue vis-à-vis de cette dernière valeur (P) **Contrôle conformité suivant l'arrêté du 23 juin 1980 (chapitre 5) (O) **Vérification de l'application guide M, (P) **Conformité à l'article CH35 (choix du fluide) (O) |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4
3 | Conception | Spécifications du produit | Pression excessive | Rejet de soupape | Le produit mis en place ne correspond pas aux conditions ambiantes ou à la situation d'implantation locale | La responsabilité du prestataire frigoriste est engagée | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | **Contrôles : Data sheet / Sélection produit / Offre frounisseur (O) **Du respect des pressions de services vis à vis de la EN378-2 § 6.2.2 taleau 2 (P) **Contrôle de prise en compte de l'implantation physique prévue et conformité à le EN378-1§5 et §6 ( P ) ( B) **Présence d'un collecteur de soupapes permettant le rejet de celles-ci dans une zone sans source d'ignition et sans risque pour les personnes (P) |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
4 | Conception | Spécifications d'achat | Fluide frigorigène sous pression | Non-conformité | La commande d'achat ne reprend pas les minimums requis La réception ne correspond pas aux attentes | Non-conformité Réglementaire Interdiction de mise en service | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | **Spécifications d'achat : * Dispose d'une déclaration de conformité d'ensemble à la directive DESP : 2014/68/UE (O) * Disposi de l'Annexe 1 à la déclaration de conformité * Dispose d'une notice d'installation et d'utilisation en fançais (P) * Dispose d'un PID et d'une nomenclature de composants |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4
[11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Installation | Réception sur chantier | Fluide frigorigène inflammable | Fuite due à une rupture en présence d'une source d'ignition | Choc avec élément externe Personne présente non concernée par l'opération | Incendie, Explosion | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | **Balisage de la zone de déchargement (restriction d'accés )(O) **Interdiction de tout point d'ignition ou d'étecelle (O) **Déchargement à effectuer par une entreprise spécialisée en manutention (P) |  | **Se reporter aux préconisations constructeur concernant le déchargement | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | **Port des EPI pour l'ensemble des intervenants sur zone **Eviter l'achat d'installation pré-chargée
6 | Installation | Réception sur chantier | Fluide frigorigène sous pression | Fuite due à une rupture | Choc avec élément externe Personne présente non concernée par l'opération | Projection d'élements sur personne | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | **Balisage de la zone de déchargement (restriction d'accés) (P) **Port des EPI (P) **Information des risques à la manipulation des ESP (O) |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | **Il est préférable pour tout déchargement de faire appel à une entreprise spécialisée **Eviter l'achat d'installation pré-chargée
[11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
7 | Installation | Assemblage | Fluide frigorigène | Fuite | Défaut d'étanchéité circuit : Au niveau bides, raccords, etc… | Asphyxie / Malaise | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | **Contrôle de l'étanchéité du système : Recherche de fuite (O) |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | **Surveiller toute apparition de symptomes : Maux de tête, Nausée, convulsions, troules cardiaque. En cas de doute consulter immédiatement un medecin
8 | Installation | Assemblage | Fluide frigorigène inflammable | Fuite due à une rupture en présence d'une source d'ignition | Choc avec élément externe Apparition d'un point d'ignition suite meulage, travaux de soudures | Incendie, Explosion | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | **Réalisation de permis feu pour toutes les prestations de raccordement de tuyauteries (O) **Mise a disposition des moyens d'extinction ( P ) **Ventilation d'urgence si opérationelle ou aréation zone (O) **Port des EPI (P) |  | **Veiller à ce que les accés dans la salle des machines restent libre et que les tuyauteries frigorifiques soient protégées ou ne dépassent pas de la base du SKID | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
9 | Installation | Assemblage | Fluide frigorigène sous pression | Fuite due à une rupture | Choc avec élément externe | Projection d'élements sur personne | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | **Périmètre à accés réservé autour du chiller : barrière (O) **Mise en place de la signalétique correspondante aux appareils sous pression (pictogramme spécifique)(O) **Port des EPI (P) |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
10 | Installation | Assemblage | Electrique | Partie active devenue exposée | Mauvais raccordement éléctrique | Risque d'électrisation | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | **Technicien avec habilitation éléctrique correspondante (O) **Procédures, check liste et contrôle après travaux (O) **Port des EPI (P) |  | **Rappel des obligations ATEX | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3
11 | Installation | Assemblage | Electrique | Projection de particules en fusion | Erreur de calage | Risque de brûlure | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | **Technicien avec habilitation éléctrique correspondante (O) **Port des EPI (P) |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | **Vérification par un autre technicien ayant les habilitations éléctriques
12 | Installation | Assemblage | Fluide frigorigène inflammable | Apparition d'un point d'ignition en présence d'une fuite | Utilisation de matériel éléctrique non compatible ATEX à proximité du circuit frigorifique | Incendie, Explosion | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | **Double vérification du matériel utilisé **Mise a disposition des moyens d'extinction (B) **Ventilation du caisson (O) **Port des EPI (P) **Faire l'analyse de risque et vérifier la compatibilité du matériel éléctrique avec zone ATEX (O) **Création périmètre à accés réservé autour du chiller : barrière (P) |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3
13 | Installation | Assemblage | Fluide frigorigène inflammable | Apparition d'un point d'ignition en présence d'une fuite | Electricité statique | Incendie, Explosion | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | **Mise a disposition des moyens d'extinction (B) **Ventilation du caisson (O) **Port des EPI (P) **Mise à la terre de toutes les parties métalliques (O) **Création périmètre à accés réservé autour du chiller : barrière (P) |  | **Formation des techniciens aux risques spécifiques liés aux fluides A3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3
[11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
14 | Installation | Mise en service | Fluide frigorigène inflammable | Fuite due à une rupture en présence d'une source d'ignition | Choc avec élément externe | Incendie, Explosion | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | **Mise en place de détecteur de fuite coupant toute source éléctrique (O) **Ventilation d'urgence du caisson (O) **Mise à disposition des moyens d'extinction (B) **Port des EPI (P) |  |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | **Veillez à ce que les tuyauteries frigorifiques soient protégés
15 | Installation | Mise en service | Fluide frigorigène sous pression | Fuite due à une rupture | Choc avec élément externe | Projection d'élements sur personne | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | **Port des EPI (P) **Information des risques liés aux ESP / Affichage pictogramme (O) **Périmètre à accés réservé autour du chiller : barrière (O) |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3
16 | Installation | Mise en service | Fluide frigorigène inflammable | Fuite due à une rupture en présence d'une source d'ignition | Défaut de supportage | Incendie, Explosion | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | **Vérification des supportages (O) **Port des EPI (P) |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
17 | Installation | Mise en service | Pression excessive | Fuite due à une rupture | Erreur dans les réglages de sécurité | Projection d'élements sur personne | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | **Port des EPI (P) **Vérification des paramétrages et réglages constructeur des organes de sécurité (O) |  | **Se repporter à la notice constructeur concernant les paramétrages et réglages de sécurité | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | **Personnel qualifié et habilité par l'employeur
18 | Installation | Mise en service | Fluide frigorigène inflammable | Apparition d'un point d'ignition en présence d'une fuite | Mise sous tension cable dénudé Erreur de câblage ou court circuit | Incendie, Explosion | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | **Procéder à une double vérification des raccordements électriques par une autre personne habilitée **Mise a disposition des moyens d'extinction (B) **Détection et enclanchement de la ventilation d'urgence (O) **Port des EPI (P) **Rappels réglementaires : 378-2: 6.2.14 (scénarios incendies et explosions) (O) **Technicien formé aux risques éléctriques (habilitations éléctriques) ( P ) |  |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4
19 | Installation | Mise en service | Mécanique | Echauffement excessif | Fonctionnement sans huile Fonctionnement avec vanne de graissage fermée By pass HP / BP ouvert Surchauffe à l'aspiration PB anormale | Machine endommagée et brûlures | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | **Check liste des vérifications à faire avant mise en service (O) **Mise a disposition des moyens d'extinction (B) **Protection des parties chaudes (P) **Port des EPI (P) |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
20 | Installation | Mise en service | Fluide frigorigène inflammable | Fuite due à une rupture en présence d'une source d'ignition | Vibrations anormales dues à un mauvais serrage, mauvaise fixation des éléments mécaniques | Incendie, Explosion | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | **Check liste des vérifications à faire avant mise en service (O) : contrôles des serrages, vérifications des supports, contrôle de la présence de système d'absoption de vibrations **Mise à disposition des moyens d'extinction (B) **Détection et enclenchement de la ventilation d'urgence (O) **Port des EPI (P) **Personnel qualifié et sensibilisé aux risques (P) **Rappels réglementaires : 378-2: 6.2.14 (scénarios incendies et explosions) (O) |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3
21 | Installation | Mise en service | Fluide frigorigène sous pression | Fuite due à une rupture | Vibrations anormales dues à un mauvais serrage, mauvaise fixation Composant non conforme en terme de PS | Projection d'élements sur personne | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | **Port des EPI (P) **Check liste des vérifications à faires avant mise en service (O) **Contrôle de la cohérence entre les PS des composants et la PS des circuits (O) : contrôle de l'analyse de conception du dossier DESP |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
22 | Installation | Mise en service | Effet direct de la phase liquide | Fuite | Erreur de manipulation | Risque de brûlure | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | **Information du personnel sur les risques : Fiche sécurité produit -42°C à 1 atmo (O) **Port des EPI (P) |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
23 | Installation | Mise en service | Fluide frigorigène sous pression | Fuite | Défaut Echangeur : Condenseur endommagé ou percé Vanne isolement fermée | Projection d'élements sur personne | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | **Réalisation des épreuves conformément à la EN378-2 6.3 (O) ** Vérification visuelle des échangeurs (B) **Contrôle des états des vannes ( ouvertes ou fermées) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4
24 | Installation | Mise en service | Fluide frigorigène inflammable | Fuite | Défaut Echangeur Condenseur : Endommagé ou percé | Perte de la charge | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | **Réalisation des épreuves conformément à la EN378-2 6.3 (O) **Vérification visuelle des échangeurs (B) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4
25 | Installation | Mise en service | Fluide frigorigène inflammable | Fuite | Défaut Echangeur Evaporateur : Endommagé = percé (interne) | Perte de la charge | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | **Détection de fuite fixe, permettant d'arrêter l'installation (B) **Réalisation des épreuves conformément à la EN378-2 6.3 (O) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4
26 | Installation | Mise en service | Fluide frigorigène sous pression | Fuite | Défaut Echangeur Evaporateur : Endommagé = percé (externe) | Projection d'élements sur personne | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | **Détecteur de fuite fixe arrétant l'installation (B) **Réalisation des épreuves conformément à la EN378-2 6.3 (O) **Port des EPI (P) |  | ** Pressostat BP réglé > point de gel + contrôleur débit, thermostat antigel (cf EN378) | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4
27 | Installation | Mise en service | Fluide frigorigène inflammable | Fuite due à une rupture en présence d'une source d'ignition | Défaut Echangeur Evaporateur : Endommagé = percé (externe) | Incendie, Explosion | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | **Détecteur de fuite fixe et ventilation forcée (B) **Port des EPI (P) **Personnel habilité, qualifié et sensibilisé aux risques ( P) **Réalisation des épreuves conformément à la EN378-2 6.3 (O) |  |  | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4
[11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
29 | Exploitation | Fonction: En service | Fluide frigorigène inflammable | Fuite due à une rupture en présence d'une source d'ignition | Incompatibilité des matériaux pouvant entrainer une fissuration de la tuyauterie, d'un accessoire, ou un viellissement prématuré | Incendie, Explosion | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 20 | **Détecteur de fuite en point bas et ventilation urgence (O) **Adapter le progamme de suivi des ESP en réduisant la période entre deux interventions de contrôle de fuite (B) **Revoir la conception et les choix des matériaux ( B ; O) **Port des EPI (P) **Périmètre à accés réservé autour du chiller : barrière (P) **Signal de danger visuel externe au caisson du chiller (P) |  | **Incompatibilité entre nature composant et le fluide : Polyéthylène, Polystyrène, Polyisobutylène | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
30 | Exploitation | Fonction: En service | Apport d'énergie / Activation | Fuite due à une rupture en présence d'une source d'ignition | Electricité statique | Incendie, Explosion | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | **Détecteur de fuite fixe et Ventilation forcée (O) **Mise à la terre des composants de sorte à décharger les charges éléctrostatiques (O) **Port des EPI (P) |  | Cf EN 378-2 : 6.2.9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4
31 | Exploitation | Fonction: En service | Fluide frigorigène inflammable | Fuite due à une rupture en présence d'une source d'ignition | Choc avec élément externe, coups de liquide violents et répétés | Incendie, Explosion | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 15 | **Détecteur de fuite en point bas et ventilation d'urgence (0) **Adapter le progamme de suivi des ESP en réduisant la période entre deux interventions de contrôle de fuite (O) **Protection des tuyauteries contre les chocs éventuels : chassi bas ou carrénage ou autre moyen (B;O) **Supportage des lignes suivant la réglementation (B) **Port des EPI (P) **Périmètre à accés réservé autour du chiller : barrière (P) **Signal de danger visuel externe au caisson (P) |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
32 | Exploitation | Fonction: En service | Fluide frigorigène inflammable | Fuite due à une rupture en présence d'une source d'ignition | Vibrations anormales dues à un mauvais serrage, mauvaise fixation | Incendie, Explosion | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 20 | **Détecteur de fuite en point bas et ventilation forcée (O) **Adapter le progamme de suivi des ESP en réduisant la période entre deux interventions de contrôle de fuite et vibrations (O) **Planifier des analyses vibratoires régulières ( B ) **Programme de suivi des ESP (B) **Port des EPI (P) **Périmètre à accés réservé autour du chiller : barrière (P) **Signal de danger visuel externe au caisson (P) |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | **Se conformer aux préconisations d'installation faites par le fournisseur du chiller. Plus particulièrement en ce qui concerne les spécifications d'installations : Pieds anti vibratiles type GRIPSOL
33 | Exploitation | Fonction: En service | Apport d'énergie / Activation | Apparition d'un point d'ignition en présence d'une fuite (lente) | Etincelle Arc éléctrique | Incendie, Explosion | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 20 | **Choix des composants éléctriques, proche du circuit frigorifique, en catégorie ATEX (O) **Mise à disposition des moyens d'extinction (B) **Détecteur de fuite en point bas et ventilation forcé (O) **Adapter le progamme de suivi des ESP en réduisant la période entre deux interventions de contrôle de fuite **Port des EPI (P) **Périmètre à accés réservé autour du chiller : barrière (P) **Signal de danger visuel externe au caisson (P) |  | **Mise en place d'une signalétique de danger sur le caisson : Pictogrammes ( B) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | **Rappels: Limite Inférieur d'inflammabilité = 2,2 % Limite supérieur d'inflammabilité = 9,5% Point d'auto-inflammation = 470 °C ( fortement improbable )
34 | Exploitation | Fonction: En service | Pression excessive | Fuite due à une rupture | Vanne sortie liquide condenseur fermée Clapet de refoulement bloqué Vannne isolement fermé Défaut condensation | Projection d'élements sur personne | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | **Organes de sécurité : Pressostat HP et Soupapes de sécurité (O) **Port des EPI (P) **Personnel qualifié et habilité à intervenir par l'employeur (P) **Procédure : check liste des vérifications à faire (contrôle de la position des vannes) (O) |  |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
35 | Exploitation | Fonction: En service | Fluide frigorigène inflammable | Rejet de soupape en présence d'un point d'ignition | Vanne de refoulement fermée Clapet de refoulement bloqué fermé Forte présence d'incondensables Défaut du système de condensaton Température ambiante trop élévée Vibrations anormales au niveau des soupapes Erreur de séléction du tarage Disfonctionnement du pessostat sécurité HP | Incendie, Explosion | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 15 | **Contrôle de l'adéquation entre le tarage des soupapes et la température pouvant être rencontrée en salle des machines : **Vérification du calcul détermination PS HP cf en 378-2 (O) **Gestion par l'automatisme des pressions HP et BP trop fortes par génération d'une alarme et d'une coupure en sécurité (O) **Mise en œuvre d'un collecteur de soupapes évacuant à l'extérieur du caisson, hors d'atteinte des personnes (P) **Définir le périmètre de rejet des soupapes par une analyse des risques ( B ) **Périmètre à accés réservé autour du chiller : barrière (P) **Mise en place d'ensemble de soupapes doubles suivant EN13336 (B) |  | **Il appartient à l'exploitant de vérifier l'impact des rejets de soupapes dans son environnement **Un contrôle vibratoire peut être mis en œuvre à l'issue de la mise en service. Si tel est le cas, une vérification peut être souhaitable au niveau des soupapes **Application du programme de suivi des ESP : Incondensables / Contrôle soupapes | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
36 | Exploitation | Fonction: En service | Pression excessive | Fuite due à une rupture | Vanne d'isolement fermé Vanne clapet refoulement bloqué Echangeur encrassé Défaut matière d'un composant Vieillissement prématuré d'un accessoire Mauvaise soudure / brasure | Projection d'élements sur personne | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | **Organes de sécurité : Pressostat HP et Soupapes de sécurité (O) **Port des EPI (P) **Personnel qualifié et habilité à intervenir par l'employeur (P) **Procédure : Check liste des vérifications à faire (contrôle de l'état des surfaces d'échange des condenseurs, contrôle des vannes et clapets) (O) |  | **Vérification notice construteur concernant les limtes d'utilisation : PS / fluide / TS vis-à-vis du process | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
37 | Exploitation | Fonction: En service | Thermique | Echauffement excessif | Accumulation de fluide frigorigène en phase liquide dans le condenseur By pass HP/BP fuyard Mauvais graissage unité de compression Disfonctionnement du condenseur Surchauffe aspiration trop importante Problème mécanique dans le compresseur Manque d'huile | Machine endommagée et brûlures | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | **Mise en place de sécurité au niveau de l'automatisme générant alarmes ou arrêt : * Permettant de détecter une élévation anormale de la HP *Permettant de détecter une chutte de la PB *Permettant de contrôler les températures de refoulement (O; B) **Port des EPI (P) **Dossier d'exploitation avec tenue d'un registre comportant des contrôles des paramétres de fonctionnement suivant périodicité (B) **Mise en place de capteur sécurité niveau bas d'huile (B) **Contrôle et recherche d'incondensable **Contrôle du fonctionnement du condenseur |  | **Entretiens à réaliser suivant les préconisations du constructeur **Programme de suivi du dossier d'exploitation : vérification régulière des niveaux d'huile et de sa qualité (analyse) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **Prévoir une isolation des parties chaudes ou veiller à ce qu'elles ne soient pas accessibles **Au vu des caractéristiques du fluide, un point d'auto-inflammation est fort improbable ( 470 °C )
38 | Exploitation | Fonction: En service | Effet direct de la phase liquide | Fuite due à une rupture | Variation brusque de pression Choc externe Charge excessive de fluide frigorigène liquide Défaut matière Défaut brasure / soudure | Risque de brûlure | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | **Mise en place de protection au niveau des tuyauteries et raccords les plus exposés (B) **Port des EPI (P) **Tenue du registre avec renseignement de la charge (B) **Réalisation des épreuves conformément à la EN378-2 6.3 (O) |  | **Vérification de la charge préconisée dans la notice constructeur **Vérification de l'existance des QMOB /QMOS dans le dossier constructeur | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | **Formation sur les risques de brûlures EN378-2: 6.2.10
39 | Exploitation | Fonction: En service | Fluide frigorigène sous pression | Fuite due à une rupture | Choc avec élément externe | Projection d'élements sur personne | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | **Mise en place de protection au niveau des tuyauteries, voyants, et raccords les plus exposés (B) **Port des EPI (P) **Affichage signalétique de dangers correspondant aux ESP sous pression et fluides frigorifiques (O) |  | **Se reporter à la notice constructeur concernant les risques liés aux fluides sous pression | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4
40 | Exploitation | Fonction: En service | Fluide frigorigène inflammable | Rejet de R290 au niveau des purgeurs fluide MEG en présence d'une source d'ignition | Fuite à l'évaporateur, entrainant le passage du R290 dans le fluide à refroidir. | Incendie, Explosion | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | **Réalisation des épreuves conformément à la EN378-2 6.3 (O) **Vérification visuelle des échangeurs (B) **Réalisation de colones verticales (sur départ et retour fluide MEG ) à proximité de l'évaporateur avec en point haut des purgeurs (B) (P) Port des EPI (P) |  | **Le R290 ne se dissous pas dans les liquides, il est donc possible de purger du R290 au niveau des pugeurs d'air du circuit MEG en cas fuite à l'avaporateur **Il appartient à l'exploitant de vérifier l'impact des rejets de soupapes ou purgeurs dans son environnement | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3
[11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
41 | Exploitation | Maintenance: Changement filtre à huile | Fluide frigorigène inflammable | Dégagement de fluide dans l'ambiance avec apparition d'un point d'ignition | Fuite d'huile avec dégazage du fluide contenu dans l'huile Vanne d'isolement non étanche Arc éléctrique du à un phénomène d'électricité statique Pompe à vide non ATEX Reste d'huile dans la tuyauterie concernée Mauvaise manipulation | Incendie, Explosion | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | Mise en place d'une procédure: (O) *Ventilation forcée active *Isolement de la tuyauterie comportant le filtre *Purge en fluide du réseau *Tirage au vide de la portion du réseau *Fermeture de la vanne de service et attente * Contrôle de la présence du vide * Remplacement du filtre * Tirage au vide * Fermeture de vanne de service et réouverture des vannes d'isolement **Balisage de la zone (P) **Utilisation d'un outillage ATEX ( pompe à vide ) **Port des EPI (P) **Mise à disposition immédiate des moyens d'extinction (B;O) |  | **Port de gants antistatiques conformémentà la EN 16350:2014 **Informer sur les dispositions particulières applicables au zone ATEX pour ce type de fluide **Rappel concernant la procédure de tirage au vide suivant les régles de l'art | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | **Le personnel intervenant doit avoir été formé aux risques spécifiques des fluides A3
42 | Exploitation | Maintenance: Charge en fluide | Fluide frigorigène inflammable | Dégagement de fluide dans l'ambiance avec apparition d'un point d'ignition | Défaut d'échantéité vanne de service Défaut du flexible Mauvaise manipulation Arc éléctrique dû à un phénomène d'électricité statique Pompe à vide non ATEX | Incendie, Explosion | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | **Mise en place d'une procédure (O) **Ventilation forcée active durant cette prestation (O) **Port des EPI (P) (Port de gant antistatique) **Contrôle préalale de l'ensemble du matériel d'intervention ( flexible, etc....) (O) **Balisage de zone de travail (P) **Utilisation d'un outillage ATEX ( pompe à vide ) **Mise hors tension de l'installation (O) |  | **Le personnel qui réalise ces interventions doit être formé, et sensibilisé aux risques des fluides A3 **Rappel concernant la procédure de tirage au vide suivant les régles de l'art | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
43 | Exploitation | Remplacement d'un accessoire de tuyauterie : Vanne / détendeur / compresseur, etc. Action avec soudure ou brasure | Fluide frigorigène inflammable | Dégagement de fluide dans l'ambiance avec apparition d'un point d'ignition | Mauvaise manipulation Défaut d'étanchéité des vannes d'isolement Reste d'huile se dégasant dans l'atmosphère Chauffe excessive lors des brasures ou soudures Poche de liquide frigo restant dans une tuyauterie, et s'évaporant rusquement sous l'effet de la chaleur de chauffe | Incendie, Explosion | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | **Mise en place d'une procédure d'intervention ( analyse de risques spécifique ): (O) * Isolement de la portion de tuyauterie concernée * Purge en fluide du réseau * Tirage au vide de la portion concernée * Fermeture de la vanne de service et attente * Contrôle de la présence du vide * Remplacement de l'accessoire objet de l'intervention * Tirage au vide * Fermeture de vanne de service et réouverture des vannes d'isolement **Mise à disposition immédiate des moyens d'extinction (B) **Balisage de la zone (P) **Port des EPI (P) Ventilation forcée active (O) **Utilisation de chiffon mouillé pour limiter la zone de chauffe **Réaliser uniquement les brasures ou soudures de jonctions en position, faire les autres en préfabrication hors zone **Les soudeurs / braseurs doivent être qualifés et sensibilisés aux risques en zone ATEX (O) |  | **Le personnel qui réalise ces interventions doit être formé, et sensibilisé aux risques des fluides A3 **Rappel concernant la procédure de tirage au vide suivant les régles de l'art | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
44 | Exploitation | Maintenance: Remplacement d'une soupape | Fluide frigorigène inflammable | Fuite en présence d'un point d'ignition | Vanne 3 voies d'isolement de soupape mal positionnée ou non étanche Défaut d'étanchéité en Amont de la soupape après remplacement Rupture tuyauterie ou filets suite à un serrage excessif de la soupape Erreur sur la soupape de remplacement = mauvais tarage Génération d'éléctricité statique Travaux de modification collecteur de refoulement générant une étincelle | Incendie, Explosion | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Contrôler l'isolement de la soupape à remplacer (O) **Faire le contrôle d'étanchéité avant de démonter la soupape (P) **Faire le contrôle d'étanchéité aprés avoir terminé la prestation **Port des EPI (P) **Respecter les couples de serrage pour le montage de la soupape et de ses raccords (B) **Vérifier l'adéquaiion entre le tarage de la nouvelle soupape et les PS du circuits (B) **Port de gants antistatiques (P) **Ventilation focée active (B) |  | **Vérifier les PS et valeurs de tarages indiquées dans la notice constructeur **Utiliser un matériel de détection adapté aux ambiances ATEX | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
45 | Exploitation | Maintenance: Remplacement d'un composant éléctrique dans le caisson | Fluide frigorigène inflammable | Apparition d'un point d'ignition en présence d'une fuite | Mauvaise manipulation Rupture accidentelle d'une tuyauterie proche Composant non conforme aux dispositions spécifiques ATEX Présence de tension aux bornes du composant à remplacer | Incendie, Explosion | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | **Ventilation forcée active du caisson (B) **Vérification préalable de l'absence de fuite (Détecteur de fuite)(O) **Port des EPI, gant antistatique (P) **Contrôle du composant de remplacement pour vérification de son utilisation en zone Atex (B) **Mise hors tension de l'installation + consignation + contrôle absence de tension (O) |  | **Se repporter aux spécifications du constructeur pour la défintion du niveau de protection du composant | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | **Le personnel intervenant doit avoir été formé aux risques spécifiques des fluides A3 **Et avoir les habilitations éléctriques necessaires.
[11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
46 | Démanteler | Vidange des fluides | Fluide frigorigène inflammable | Dégagement de fluide dans l'ambiance avec apparition d'un point d'ignition | Défaut d'étanchéité de la vanne de service Défaut du flexible Mauvaise manipulation Arc éléctrique dû à un phénomène d'électricité statique Station de récupération non adaptée aux fluides inflammables | Incendie, Explosion | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | **Mise en place d'une procédure:(O) * Ventilation forcée active durant cette prestation. * Mise hors tension de l'installation * Contrôle préalable de l'ensemble du matériel d'intervention (flexibles, etc.) * Utilisation d'un outillage ATEX (station de récupération adaptée aux fluides inflammables) **Port des EPI (P) (Port de gant antistatique ) **Balisage de zone de travail (P) |  | **Le personnel qui réalise ces interventions doit être formé, et sensibilisé aux risques des fluides A3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4
47 | Démanteler | Recyclage | Fluide frigorigène | Mélange entre des fluides HFC et fluides inflammables | Utilisation d'une bouteille de récupération non spécifique hydrocarbures | Déstruction obligatoire du fluide | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | **Avant toute récupération de fluide inflammable, veuillez vérifier que la bouteille de récupération est bien spécifique aux fluides infllammables (O). Tout mélange avec d'autres HFC conduit à la destruction de l'ensemble des fluides mélangés |  | **Le personnel qui réalise ces interventions doit être formé, et sensibilisé aux risques des fluides A3 **Rappel de l'obligation de récupération des fluides usagés et éxigences concernant l'élimination : EN378-4 §6.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3
48 | Démanteler | Démontage / désassemblage des circuits | Effet direct de la phase liquide | Projection de fluide à l'état liquide lors du démontage des réseaux | Poche de fluide à l'état liquide restant dans le circuit et n'ayant pas été récupérée | Risque de brûlure | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | **Port de EPI (P) **Mise en place d'une procédure spécifique : démentèlement (O) Cette procédure doit inclure une surveillance ou un contrôle de non remonté en pression des circuits aprés l'opération de récupération totale du fluide |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4
49 | Démanteler | Démontage / désassemblage des circuits | Engendrés par des matériaux et des substances | Fuite engendrant une pollution | Mauvaise manipulation | Pollution des sols | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | Avant d'entreprendre cette prestation, il faut prévoir : (E) * Des contenants pour la récupération de fuites accidentelles de fluides : Huile, etc. * pyro absorbant ignifugé * Chiffonts, etc. **Contrôler l'accessiblilité aux éléments objet de l'intervention, l'absence d'objet encombrant pouvant géner à la manipulation (O) |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
50 | Démanteler | Démontage / désassemblage des circuits | Associé à l'environnement dans lequel la machine est utilisée | Projection de particules en fusion | Découpe à la meuleuse des parties du réseau, de supports, d'obstacles à l'évacuation du système frigorifique Chute d'objets | Risque de brûlures ( projection étincelles ) Blessures Incendie | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | **Mise en place d'une procédure:(O) * Ventilation forcée active durant cette prestation * Mise hors tension de l'installation **Balisage de zone de travail (P) **Avant tout action de découpe : contrôler l'absence de R290 dans l'ambiance, dans les tuyauteries frigorifiques, etc. (O) **Port de EPI (P) |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
Légende et Explications :
Les actions de maitrise ont pour but d'agir sur toutes les causes entrainant l'effet-impact, le dommage.
Mais pas seulement, elles permettent également d'avoir une action sur l'Occurrence, la gravité des personnes, la gravité des bien, ou la gravité sur l'environnenent.
| Ainsi, après chaque action de maitrise figure: (O);(P);(B);('E) |  | Ceci afin d'indiquer si l'action porte majoritairement sur l'Occurrence, les Personnes, les Biens, ou l'Environnement
La nouvelle cotation, qui en résulte, est ainsi défalquée d'autant d'actions de maitrise qui ont été mises en place.

## ACTIONS DE MAITRISE ( N)
Recencement des actions de maitrise
Généralités | Contrôle conception avant mise en service | Pour la phase de vie : En service | Avant ou pendant une intervention | Pour la phase de vie: Démentellement
Balisage de la zone de déchargement ou des travaux avant intervention | Choix des composants éléctriques, proche du circuit frigorifique, en catégorie ATEX | Port des EPI | Port des EPI | Utilisation d'un outillage ATEX (station de récupération adaptée aux fluides inflammables)
Privilégier les entreprises spécialisées pour les opérations de manutentions | Organes de sécurité : Pressostat HP et soupapes de sécurité | Ventilation du caisson | Procéder à une analyse de risque (pouvant être rapide) avant toute intervention | Mise en place d'une procédure / Port de gant antistatique
Information des risques sur la manipulation des ESP | Vérifier compatibilité matériel éléctrique avec zone ATEX ou délocalisé l'armoire hors zone de risque | Controles des serrages, vérifications des supportaegs régulièrement | Contrôle de l'étanchéité du système : recherche de fuite | Ventilation forcée active durant cette prestation
Périmètre à accès réservé autour du chiller : barrière | Mise à la terre de toutes les parties métalliques | Personnel formé et sensibilisé aux risques | Réalisation de permis feu pour toutes les prestations de raccordement de tuyauteries | Mise hors tension de l'installation
Mise en place de la signalétique correspondante aux appareils sous pression (pictogramme spécifique) | Vérification des paramétrages et réglages constructeur des organes de sécurité | Vérification visuelle des échangeurs | Mise à disposition des moyens d'extinction | Port des EPI
Mise en place de la signalétique correspondante aux fluides imflammables ( pictogramme spécifique ) | Supportage des lignes suivant la réglementation | Planifier des analyses vibratoires régulières | Ventilation d'urgence activée ou aréation de laa zone avant intervention | Controle préalable de l'ensemble du matériel d'intervention (flexibles, etc.)
Personnel qualifié et habilité à intervenir par l'employeur | Contrôle de la présence de système d'absoption de vibrations | Tenue du registre avec renseignement de la charge | Double vérification du matériel utilisé avant intervention (état des flexibles, compatibilité Atex ) | Balisage de zone de travail
Rappels réglementaires : 378-2: 6.2.14 (scénarios incendies et explosions) | Contrôle de la cohérence entre les PS des composants et la PS des circuits | Contrôle des états des vannes ( ouvertes ou fermées) | Procéder à une double vérification des raccordements électriques par une autre personne habilitée | Avant toute récupération de fluide inflammable, veuillez vérifier que la bouteille de récupération est bien spécifique aux fluides infllammable
Information du personnel sur les risques : fiche sécurité produit -42°C à 1 atmo | Contrôle de l'analyse de conception du dossier DESP | Check liste des vérifications à faire avant mise en service | Technicien formé aux risques éléctriques (habilitations éléctriques) | Tout mélange avec d'autres HFC conduit à la destruction de l'ensemble des fluides mélangées
Mise en place d'une signalétique de danger : Pression / Fluide inflammable | Signal de danger visuel externe au caisson du chiller | Adapter le progamme de suivi des ESP en réduisant la période entre deux interventions de contrôle de fuite | Procédures, check liste et contrôle après travaux | Mise en place d'une procédure spécifique : démantèlement
Mise en place de signaux sonores et lumineux en cas de fuite | Détecteur de fuite en point bas et ventilation urgence | Procédure: Check liste des vérifications à faire ( contrôle de l'état des surfaces d'échange des condenseurs, contrôle des vannes et clapets | Mise en place d'une procédure: *Ventilation forcée active * Isolement de la tuyauterie comportant le filtre *Purge en fluide du réseau *Tirage au vide de la portion du réseau *Fermeture de la vanne de service et attente * Contrôle de la présence du vide * Remplacement du filtre * Tirage au vide * Fermeture de vanne de service et réouverture des vannes d'isolement | Cette procédure doit inclure une surveillance ou contrôle de non remonté en pression des circuits aprés l'opération de récupération totale du fluide
Mise en place d'un dispositif d'éloignement des personnes : Barrières, création d'une salle des machines à accés restreint aux personnes habilités exclusivement | Revoir la conception et les choix des matériaux | Dossier d'exploitation avec tenue d'un registre comportant des controles des paramétres de fonctionnement suivant périodicité ( | Utilisation d'un outillage ATEX (pompe à vide) | Prévoir des contenants pour la récupération de fuites accidentelles de fluides : Huile, etc.
Faire le calcul de la charge limite suivant la EN 378-1 Annexe C et vérifier la conformité de l'installation prévue vis-à-vis de cette dernière valeur | Mise à la terre des composants de sorte à décharger les charges éléctrostatiques | Controle du fonctionnement du condenseur | Utilisation de chiffon mouillé pour limiter la zone de chauffe | Prévoir du pyro absorbant ignifugé, des chiffons, etc.
Controle conformité - Arrêté du 23 juin 1980 (chapitre 5) | Protection des tuyauteries et raccords les plus exposés contre les chocs éventuels: chassi bas ou carrénage ou autre moyen |  | Réaliser uniquement les brasures ou soudures de jonctions en position, faire les autres en préfabrication hors zone | Contrôler l'accéssiblilité aux éléments objet de l'intervention, l'absence d'objet encombrant pouvant géner à la manipulation
Vérification de l'application du Guide M | Réalisation des épreuves conformément à la EN378-2 6.3 (O) |  | Les soudeurs / braseurs doivent être qualifés et sensiilisés au risque en zone ATEX | Avant tout action de découpe : contrôler l'absence de R290 dans l'ambiance, dans les tuyauteries frigorifiques, etc…
Conformité à l'article CH35 ( choix du fluide ) | Contrôle de l'adéquation entre le tarage des soupapes et la température pouvant être rencontrée en salle des machines : Vérification du calcul de PS HP mini suivant en 378-2 |  | Mise hors tension de l'installation avant toute ouverture du cicuit frigorifique
Contrôles : Data sheet / Sélection produit / Offre frounisseur | Mise en place de capteur sécurité niveau bas d'huile |  | Contrôle du composant de remplacement pour vérification de son utilisation en zone Atex si celui-ci est a proximité ou sur le circuit frigo
Respect des pressions de services vis à vis de la EN378-2 § 6.2.2 taleau 2 | Gestion par l'automatisme des pressions HP et BP trop fortes par génération d'une alarme et d'une coupure en sécurité |  | Port de gants antistatique
Contrôle de prise en compte de l'implantation physique prévue et conformité à la norme EN378-1§5 et §6 | Mise en œuvre d'un collecteur de soupapes évacuant à l'extérieur du caisson, hors d'atteinte des personnes |  | Contrôler l'isolement de la soupape à remplacer
Présence d'un collecteur de soupapes permettant le rejet de celles-ci dans une zone sans source d'ignition et sans risque pour les personnes | Définir le périmètre de rejet des soupapes par une analyse des risques |  | Faire le contrôle d'étanchéité avant de démonter la soupape
Disposer d'une déclaration de conformité d'ensemble à la directive DESP : 2014/68/UE | Mise en place d'ensemble de soupapes doubles suivant EN13336 |  | Faire le contrôle d'étancheité aprés avoir terminé la prestation
Disposer de l'Annexe 1 à la déclaration de conformité | Mise en place de sécirités, au niveau de l'automatisme, générant alarmes ou arrêt: * Permettant de détecter une élévation anormale de la HP *Permettant de détecter une chute de la PB *Permettant de contrôler les températures de refoulement |  | Respecter les couples de serrage pour le montage de la soupape et de ses raccords
Disposer d'une notice d'installation et d'utilisation en fançais | Réalisation de colones verticales (sur départ et retour fluide MEG ) à proximité de l'évaporateur avec en point haut des purgeurs |  | Vérifier l'adéquaition entre le tarage de la nouvelle soupape et les PS du circuits
Disposer d'un PID et d'une nomenclature composants |  |  | Vérification, préalable à toute intervention, de l'absence de fuite (Détecteur de fuite)
Mise hors tension de l'installation + consignation + contrôle absence de tension avant toute ouverture du circuit

## INFORMATIONS NOTICE ( P+W)
Recencement des informations notice
Se reporter aux préconisations constructeur concernant le déchargement
Il est préférable pour tout déchargement de faire appel à une entreprise spécialisée
Port des EPI pour tous les intervenants sur zone
Surveiller toute apparition de symptomes : Maux de tête, Nausée, convulsions, troules cardiaque. En cas de doute consulter immédiatement un medecin
Veiller à ce que les accés restent libre
Formation des techniciens aux risques spécifiques liés aux fluides A3
Se reporter à la notice constructeur concernant les paramétrages et réglages de sécurité
Personnel qualifié et habilité par l'employeur
Pressostat BP réglé > point de gel + Controleur débit, thermostat antigel (cf EN378).
Incompatibilité entre nature composant et le fluide: Polyéthylène, Polystyrène, Polyisobutylène
Se conformer aux préconisations d'installation faite par le fournisseur du chiller. Plus particulièrement en ce qui concerne les spécifications d'installations : Pieds anti vibratiles type GRIPSOL.
Limite Inférieur d'inflammabilité = 2,2 % Limite supérieur d'inflammabilité = 9,5% Point d'auto-inflammation = 470 °C ( fortement improbable )
Mise en place d'une signalétique de danger sur le caisson : Pictogrammes ( B)
Il appartient à l'exploitant de vérifier l'impact des rejets de soupapes ou purgeurs dans son environnement
Un contrôle vibratoire peut être mis en œuvre à l'issue de la mise en service. Si tel est le cas, une vérification peut être souhaitable au niveau des soupapes
Application du programme de suivi des ESP : Incondensables / Contrôle soupapes
Vérification notice construteur concernant les limtes d'utilisation : PS / fluide / TS vis-à-vis du process
Entretiens à réaliser suivant les préconisations de la notice constructeur (B)
Programme de suivi du dossier d'exploitation : Vérification régulière des niveaux d'huile et de sa qualité (analyse)
Prévoir une isolation des parties chaudes ou veiller à ce qu'elles ne soient pas accessible Au vu des caractéristiques du fluide, un point d'auto-inflammation est fort improbable ( 470 °C )
Formation sur les risques de brûlures EN378-2: 6.2.10
Vérification de la charge préconisée dans la notice constructeur (B)
Vérification de l'existance des QMOB /QMOS dans le dossier constructeur
Port de gants antistatiques conforment EN 16350:2014
Informer sur les dispositions particulières applicables au zone ATEX pour ce type de fluide
Rappel concernant la procédure de tirage au vide suivant les régles de l'art
Se reporter à la notice constructeur concernant les risques liés aux fluides sous pression
Vérifier les PS et valeurs de tarages indiquées dans la notice constructeur
Se repporter aux spécifications du constructeur pour la défintion du niveau de protection du composant
Le personnel intervenant doit avoir été formé aux risques spécifiques des fluides A3 et avoir les habilitations éléctriques necessaires
Utiliser un matériel de détection adapté aux ambiances ATEX
Vérification par un autre technicien ayant les habilitations éléctriques de tous cablages effectués en zone dangeureuse
Rappel sur les risques des zones ATEX
Rappel de l'obligation de récupération des fluides usagés et satisfaire aux exigences concerant l'élimination: EN378-4 §6.5

## METHODE DE COTATION
Gravité Personne |  | Gravité Biens |  | Gravité Environnement |  | Occurrence |  |  |  | GRAVITE
Note | Critère | Note | Critère | Note | Critère | Note | Critère
1 | Pas de blessé(s) | 1 | Réparation immédiate | 1 | Pas d'impact | 1 | Jamais constaté dans la profession (négligeable) | OCCURRENCE | Notes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Presque un accident | 2 | **Isolement de la fuite (de suite) et/ou approvisionnement, et réparation de l'élément cassé < 4 jours **Pas d'arrêt de production **Pas de perte de marchandise | 2 | Impact dans le périmètre de l'usine | 2 | Tous les 10 ans (faible) |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3 | Un ou plusieurs blessés sans arrêt de travail | 3 | **Isolement de la fuite (de suite) et approvisionnement, et réparation de l'élément cassé > 4 jours **Pas d'arrêt de production **Pas de perte de marchandise | 3 | Impact HORS du périmètre du site avec/ou : **Information à la préfecture **Risque sur la vie végétale et animale | 3 | Tous les ans (modéré) |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
4 | Un ou plusieurs blessés avec arrêt de travail | 4 | **Isolement de la fuite (de suite) et/ou approvisionnement et, réparation de l'élément cassé < 4 jours **Arrêt de production **Perte de marchandise | 4 | Impact HORS du périmètre du site avec : **Information à la préfecture **Destructions de la vie végétale ou animale | 4 | Tous les mois (grande) |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | arrêt de travail entrainant incapacité / décès | 5 | **Isolement de la fuite impossible et/ou approvisionnement, et réparation de l'élément cassé > 4 jours **Arrêt de production **Perte de marchandise | 5 | Impact HORS du périmètre du site avec : **Information à la préfecture **Ré-autorisation d'exploitation après inspections administratives **Destructions de la vie végétale ou animale | 5 | Tous les jours (très grande) |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[9 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[10 empty] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[10 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Version
Version
finalisée le 24/10/2018
mise en page le 16/11/2018