## ANALYSE DE RISQUES
N° | Phase de vie | Activités | Phénomènes dangereux (annexe D EN 378-2) | Situation dangereuse | Causes | Effets-Impact (dommage) | Occurrence 1 | Gravité P1 (personnes) | Gravité B1 (biens) | Gravité E1 (environnements) | Max (I→K) Gravité max | IPR (cotation du risque) | Actions de maitrise (suppression ou mesure de protection) | Détection 2 | Informations (notice) | Occurence 2 | Gravité P2 | Gravité B2 | Gravité E2 | Max (R→T) | IPR 2 (risque) | Info complémentaires (notice)
1 | Concevoir | Ingénierie | Fluide frigorigène inflammable | Fuite importante du fluide en exploitation dans le volume le plus petit (Bureau) | Composant non adapté (détendeur non adapté au fluide ayant pour conséquence une fatigue de l'installation qui va aller jusqu'à la rupture d'un de ses composants) ex : coude de l'évaporateur | Intoxication ou inflammation | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Faire valider la sélection du détendeur par le fournisseur **Vérifier si la charge du système ramené au volume le plus faible reste inférieur au seuil à partir duquel une ou plusieurs mesures de protection (détecteur A2L, alarme, ventilation, …. ) doivent être ajoutées |  | **Vérifier la nécessité d'apposer des étiquettes précisant la nature légèrement inflammable du fluide | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié au fluide pour prise en compte dans plan sécurite général
2 | Concevoir | Ingénierie | Fluide frigorigène inflammable | Fuite importante du fluide en exploitation dans la salle des machines | Composant non adapté (soupape) et/ou soupape qui libère le fluide dans la salle des machines | Intoxication ou inflammation | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Décharger collecteur soupape vers extérieur salle des machines loin de toute prise Air Neuf **Charge maximale suivant EN 378-1 C3 **Ventilation salle des machines suivant EN 378-3 § 5.13 -5.14 - 6.3 - 9 **Vérifier le dimensionnement de la soupape selon l'EN 13136 ** salle des machines conforme à 378 partie 3_$4.3 / Composants et tuyauteries conformes aux exigences EN 14276-1 et 2 |  | **Etiquetage de la zone de sortie du collecteur ''risque échappement gaz inflammable'' | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié au fluide pour prise en compte dans plan sécurite général
3 | Concevoir | Ingénierie | Fluide frigorigène inflammable | Fuite importante du fluide en exploitation dans le volume le plus petit (Bureau) | Rupture de la tuyauterie par une charge (masses) excessive de l'évaporateur | Intoxication ou inflammation | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Evaluation de la masse de l'equipement + validation reprises de charge par maître œuvre /ouvrage **Nombre de supports et leur espacements en conformité avec EN 378-2 6.2.3.3.3 et 6.2.3.3.4 **Charge maximale suivant EN 378-1 C3 |  | **Procédure de mise en service (notice) intégrant le contrôle d'efficacité de dégivrage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié au fluide pour prise en compte dans plan sécurite général
4 | Concevoir | Ingénierie | Fluide frigorigène inflammable | Fuite importante du fluide en exploitation dans la salle des machines | Présence excessive de fluide liquide ou partie de l'équipement noyé en fluide et/ou huile (casse compresseur) | Intoxication ou inflammation | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Dispositif d'arrêt du niveau sur volume placé à l'aspiration du compresseur EN 378-2 § 6.2.8 **Charge maximale suivant EN 378-1 C3 **Contrôle de la surchauffe aspiration compresseur |  | **Respect du port des EPI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié au fluide pour prise en compte dans plan sécurite général
5 | Concevoir | Ingénierie | Fluide frigorigène inflammable | Fuite à un niveau atteignant 25% de la LFL entrainant la présence d'une zone explosive | Etincelles dans une zone explosive | inflammation explosion | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | **Evaluer la salle des machines selon EN 378-3 § 5.14 **Installation électrique EN 378 -3 §7 |  | **Affichage entrée de salle des machines indiquant : >Risque inflammabilité et explosion >Entrée exclusive au personnel formé et habilité | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié au fluide pour prise en compte dans plan sécurite général
6 | Concevoir | Ingénierie | Fluide frigorigène inflammable | Température excessive d'une partie de l'installation pouvant être touchée | Gradient température | Brûlure gelure | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | **Calorifuge ou capotage des réseaux **Formation aux risques de brûlure et gelure **Port des EPI adéquats |  | **Information via étiquetage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié au fluide pour prise en compte dans plan sécurite général
7 | Concevoir | Ingénierie | Pression excessive | Rupture tuyauterie ou composant | Charge excessive Vibrations Conditions climatiques Obturation du circuit Dégradation d'un composant | Intoxication ou inflammation Blessure ( projectile) | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | **Personnel habilité pour ce type d’intervention **Une procédure de mise en service est proposée dans l’EN378 part 2 annexe J > la charge de l’installation devra être optimisée pendant la mise en service avec des valeurs de fonctionnement qui restent dans les limites admissibles de la machine (voir informations des PS et TS sur la plaque signalétique) **Dimensionnement de la tuyauterie suivant EN378‑2 (3x la PS) ou essai suivant cycle normalisé (EN 14276) **Composants conformes à la PED devant intégrer une validation de la tenue en fatigue faite par le fournisseur **Dimensionnement des soupapes de sécurité suivant EN 13136 |  | **Procédure de mise en service suivant l’EN378 part 2 annexe J | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
8 | Concevoir | Ingénierie | Electrique | Partie active exposée Rayonnement thermique | Conception non conforme aux directives basse tension | Blessure - incendie - explosion | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | **Conformité EN 378-2 § 6.2.9 et § 6.2.14 |  | **Respect des habilitations électriques **Port des EPI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié au fluide pour prise en compte dans plan sécurite général
9 | Concevoir | Ingénierie | Parties tournantes de la machine | Accessibilité d'une partie tournante non protégée (ventilateur) | Partie tournante non protégée | Blessure | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | **Conformité EN 378-2 § 6.2.11 |  | **Spécification d'achat **Contrôle reception | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié à la protection des parties tournantes
10 | Installer in situ | assemblage | Fluide frigorigène inflammable | Rupture d'un organe par libération brutale d'énergie | Matériel non dimensionné pour le R32 Mauvaise manutention Défaut d'assemblage permanent Défaut étanchéité vanne raccord soupape | Projection d'un élément du système avec possibilité d'heurter une personne Intoxication Inflammation | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Vérifier l'état des différents composants / sous ensembles avant montage et mise en service **Support tuyauterie en conformité avec EN 378-2 6.2.3.3.3 et 6.2.3.3.4 **Installation dans le respect de la norme EN 14276 -2 **Essai : résistance à la pression EN 378-2 §5.3.2.2 **Contrôle étanchéité EN 378-2 §5.2.2.2 **Vérifier la conformité de l'installation par rapport au CTP vis-à-vis de l'arrêté du 20 nov 2017 **Respecter les notices d'installation constructeurs **Charge maximale suivant EN 378-1 C3 **DMOS QMOS / Qualification braseur > Attention le fluide est en catégorie 1 pour la DESP. En fonction des DN les tuyauteries peuvent passer en catégorie II avec des contrôles de soudures, … |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié au fluide pour prise en compte dans plan sécurite général
11 | Installer in situ | Installer in situ | Fluide frigorigène inflammable | Fuite importante dans un local qui dépasse le seuil d'inflammabilité et présence d'une étincelle ou flamme nue | Erreur humaine Mauvaise manipulation au moment de la charge du circuit (ex : rupture de flexible) en présence d'une flamme vive Charge en fluide excessive | Intoxication ou inflammation Brûlure gelure | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Vérifier le matériel préalablement à toute manipulation **Vérigier la compatibilité du matériel avec les fluides concernés (dans notre cas R32) **Vérifier les chaines et organes de sécurité avant mise en service **suivi annexe J EN 378-2 |  | **Les techniciens qui interviennent sur un site utilisant des fluides inflammables ont été formés à la manipulation de ces fluides (ventilation, pas de flamme vive, …) **Présence d'un extincteur poudre **Connaissance des procédures d'urgence, sur-ventilation… **Respect de la procédure de mise en service mise à disposition du technicien | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié au fluide pour prise en compte dans plan sécurite général
12 | Installer in situ | assemblage | Fluide frigorigène inflammable | Température excessive d'une partie de l'installation pouvant être touchée | Gradient température | Brûlure - gelure | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | **Calorifuge ou capotage des réseaux **Formation sur les risques de brûlure et gelure **Port des EPI adéquats |  | **Information via étiquetage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié au fluide pour prise en compte dans plan sécurite général
13 | Installer in situ | assemblage | Electrique | Partie active exposée Rayonnement thermique | Court-circuit / surcharge Erreur humaine Partie active devenue exposée | Blessure - incendie - explosion | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | **Vérification de la concentration de gaz inflammable dans l'ambiance avant intervention électrique **Thermographie armoire électrique |  | **Respect des habilitations électriques **Port des EPI **Marquage concernant la restriction d'accés | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié au fluide pour prise en compte dans plan sécurite général
14 | Installer in situ | assemblage | Parties tournantes de la machine | Accessibilité d'une partie tournante non protégée (ventilateur) | Partie tournante non protégée suite à une intervention (cablage verification serrage etc.) | Blessure | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | **Respecter les notices du fabricant **Sensibilisation des intervenants |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié à la protection des parties tournantes
15 | Exploiter | Manutention | Fluide frigorigène inflammable | Rupture tuyauterie ou composant | Remplacement éclairage autour des cassettes ou modification de la structure plafond | Intoxication ou inflammation Blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respecter les notices d'utilisation **Signalétique - protection mécanique autour des composants sensibles |  | **Information liée au risque de dégradation mécanique de l'équipement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié à une mauvaise maintenance
16 | Exploiter | Fonction service | Fluide frigorigène inflammable | Rupture tuyauterie ou composant | Corrosion dûe à l'utilisation de produits d'entretien non appropriés | Intoxication ou inflammation Blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respecter les notices d'utilisation |  | **Information liée au risque de dégradation chimique (corrosion) de l'équipement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié à une mauvaise maintenance
17 | Exploiter | Fonction service | Fluide frigorigène inflammable | Rupture tuyauterie ou composant | Evaporateur endommagé suite à une prise en glace et dégradation des supports batterie froide | Intoxication ou inflammation Blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respecter les notices d'utilisation |  | **Surveillance regulière de la propreté de la surface de l'echangeur (givre, glace, dégradation support batterie froide, dépots, autre...) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié à une mauvaise maintenance
18 | Exploiter | Fonction service | Fluide frigorigène inflammable | Rupture tuyauterie ou composant | Surpression anormale au condenseur suite à une batterie bouchée par des déchets | Intoxication ou inflammation Blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respecter les notices d'utilisation **Planning de maintenance pour le nettoyage des échangeurs |  | **Surveillance regulière de la propreté de la surface de l'echangeur et des abords (dépots, autre...) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié à une mauvaise maintenance
19 | Exploiter | Fonction service | Fluide frigorigène inflammable | Rupture tuyauterie ou composant | Non prise en compte des indicateurs d'alarme générés | Intoxication ou inflammation Blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Nomination d'un intervenant missionné aux contrôles des alarmes **Mise en place d'une GTC |  | **Formation de l'intervenant aux différents niveaux d'alarme et des risques encourus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié à une mauvaise surveillance
20 | Maintenir | contrôle et test | Fluide frigorigène inflammable | Présence d'une étincelle dans une ambiance potentiellement inflammable | Recherche de fuites sans respect des protocoles d'intervention (matériel inadapté) | Intoxication ou inflammation Blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Intervention : 1) Repérer, avant toute intervention, la nature du fluide frigorigène 2) Baliser la zone de travail 3) Intervention réalisée par une personne ayant reçu la formation ou l’information adéquate (fiche de données de sécurité : FDS) 4) N’entreprendre l' intervention sur le circuit réfrigérant qu’à condition de disposer du matériel adapté : le chalumeau et la pince à braser sont absolument proscrits 5) Ventiler le local 6) Absence de toute source de chaleur élevée ou étincelles durant l'intervention (cigarette) Voir EN 378_4 |  | **Intervention necessitant un personnel qualifié (certificat aptitude) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
21 | Maintenir | contrôle et test | Electrique | Partie devenue active exposée dans une ambiance potentiellement inflammable | Court-circuit / surcharge Erreur humaine Partie active devenue exposée | Blessure - incendie - explosion | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | **Verification de la concentration de gaz inflammable dans l'ambiance avant intervention électrique **Thermographie armoire électrique Voir EN 378_4 |  | **Respect des habilitations électriques **Port des EPI **Marquage concernant la restriction d'accés | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
22 | Maintenir | contrôle et test | Pression excessive | Rupture d'un organe par libération brutale d'énergie | Manipulation erronée du matériel de mesure défectueux ou mal etalonné | Projection d'un élément du système avec possibilité d'heurter une personne Intoxication - inflammation | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Personnel compétent ayant pris connaissance de la totalité du circuit frigorifique ( vannes de service PID) **Contrôle certificat étalonnage appareil de mesure Voir EN 378_4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
23 | Maintenir | réparation | Fluide frigorigène inflammable | Fuite importante dans un local qui dépasse le seuil d'inflammabilité et présence d'une étincelle ou flamme nue | Ouverture du circuit frigorifique sans transfert préalable du fluide pour le remplacement d'un composant | Blessure - incendie - explosion | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | **Personnel compétent (aptitude) **Respect EN 378-4 § 5.3 et UE 517/2014 **Permis de feu **Outillage homologué au fluide A2L **Ventilation de la zone |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
24 | Maintenir | réparation | Fluide frigorigène inflammable | Détérioration de l'évaporateur générant une libération du fluide frigorigène dans la chambre froide | Utilisation d'outils contendants lors du remplacement du ventilateur | Intoxication ou inflammation Blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respect des notices constructeurs et des protocoles d'entretien **Travail effectué par du personnel habilité Voir EN 378_4 |  | **Formation des intervenants sur le matériel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié à une mauvaise maintenance
25 | Maintenir | réparation | Fluide frigorigène inflammable | Détérioration du condenseur générant une libération de fluide frigorigéne sous pression | Utilisation de jets d'eau pour nettoyer le bloc aileté à une pression trop élevée et détérioration des ailettes du condenseur ou/et de ses tubes | Intoxication ou inflammation Blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respect des notices constructeurs et des protocoles d'entretien **Travail effectué par du personnel habilité Voir EN 378_4 |  | **Surveillance regulière de la propreté de la surface de l'echangeur et des abords (dépôts, autre...) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié à une mauvaise maintenance
26 | Maintenir | réparation | Fluide frigorigène inflammable | Libération de fluide frigorigène inflammable sous pression ou/et d'huile lors d'une opération de changement ou de complément d'huile | Mauvaise manipulation du technicien | Intoxication ou inflammation Blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respect des notices constructeurs et des protocoles d'entretien **Travail effectué par du personnel habilité Voir EN 378_4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié à une mauvaise maintenance
27 | Maintenir | réparation | Fluide frigorigène inflammable | Libération de fluide frigorigéne inflammable sous pression lors d'une opération de complément de charge de fluide frigorigène | Mauvaise manipulation du technicien | Intoxication ou inflammation Blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respect des notices constructeurs et des protocoles d'entretien **Travail effectué par du personnel habilité **Intervention : 1) Repérer, avant toute intervention, la nature du fluide frigorigène 2) Baliser la zone de travail 3) Intervention réalisée par une personne ayant reçu la formation ou l’information adéquate (fiche de données de sécurité : FDS) 4) N’entreprendre l' intervention sur le circuit réfrigérant qu’à condition de disposer du matériel adapté : le chalumeau et la pince à braser sont absolument proscrits 5) Ventiler le local 6) Absence de toute source de chaleur élevée ou étincelles durant l'intervention (cigarette) **La charge devra être optimisée avec des valeurs de fonctionnement qui restent dans les limites admissibles de la machine (voir informations des PS et TS sur la plaque signalétique) Voir EN 378_4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié à une mauvaise maintenance
28 | Démanteler | desassemblage | Fluide frigorigène inflammable | Libération de fluide frigorigène sous pression suite à l'ouverture du circuit frigorifique | Mauvaise manipulation du technicien qui n'a pas vérifié les pressions dans le circuit | Intoxication ou inflammation Blessure | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | **Respect des protocoles prévus - Voir EN 378_4 et annexes **Respect de la directive F gaz **Respect de la directive DEEE (2012_19_UE) |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informer (notice) l'exploitant du risque potentiel lié à une mauvaise maintenance

## METHODE DE COTATION
Gravité Personne |  | Gravité Biens |  | Gravité Environnement |  | Occurrence |  |  |  | GRAVITE
Note | Critère | Note | Critère | Note | Critère | Note | Critère
1 | Pas de blessé(s) | 1 | Réparation immédiate | 1 | Pas d'impact | 1 | Jamais constaté dans la profession (négligeable) | OCCURRENCE | Notes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Presque un accident | 2 | **Isolement de la fuite (de suite) et/ou approvisionnement, et réparation de l'élément cassé < 4 jours **Pas d'arrêt de production **Pas de perte de marchandise | 2 | Impact dans le périmètre de l'usine | 2 | Tous les 10 ans (faible) |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3 | Un ou plusieurs blessés sans arrêt de travail | 3 | **Isolement de la fuite (de suite) et approvisionnement, et réparation de l'élément cassé > 4 jours **Pas d'arrêt de production **Pas de perte de marchandise | 3 | Impact HORS du périmètre du site avec/ou : **Information à la préfecture **Risque sur la vie végétale et animale | 3 | Tous les ans (modéré) |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
4 | Un ou plusieurs blessés avec arrêt de travail | 4 | **Isolement de la fuite (de suite) et/ou approvisionnement et, réparation de l'élément cassé < 4 jours **Arrêt de production **Perte de marchandise | 4 | Impact HORS du périmètre du site avec : **Information à la préfecture **Destructions de la vie végétale ou animale | 4 | Tous les mois (grande) |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | arrêt de travail entrainant incapacité / décès | 5 | **Isolement de la fuite impossible et/ou approvisionnement, et réparation de l'élément cassé > 4 jours **Arrêt de production **Perte de marchandise | 5 | Impact HORS du périmètre du site avec : **Information à la préfecture **Ré-autorisation d'exploitation après inspections administratives **Destructions de la vie végétale ou animale | 5 | Tous les jours (très grande) |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[9 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[10 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15

## Version
Version
finalisée le 7/11/2018
mise en page le 15/11/2018