## ANALYSE DE RISQUES
N° | Phase de vie | Activités | Phénomènes dangereux (annexe D EN 378-2) | Situation dangereuse | Causes | Effets-Impact (dommage) | Occurrence 1 | Gravité P1 (personnes) | Gravité B1 (biens) | Gravité E1 (environnements) | Max (I→K) Gravité max | IPR (cotation du risque) | Actions de maitrise (suppression ou mesure de protection) | Détection 2 | Informations (notice) | Occurence 2 | Gravité P2 | Gravité B2 | Gravité E2 | Max (R→T) | IPR 2 (cotation du risque) | Info complémentaires (notice)
1 | Concevoir | Ingénierie | Fluide frigorigène inflammable | Fuite importante du fluide en exploitation dans le volume le plus petit (chambre froide) | Composant non adapté (détendeur non adapté au fluide ayant pour conséquences une fatigue de l'installation qui va aller jusqu'à la rupture d'un de ces composants,) ex : coude de l'évaporateur | intoxication ou inflammation | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Faire valider la sélection du détendeur par le fournisseur **Vérifier si la charge du système ramené au volume le plus faible reste inférieur au seuil, à partir duquel une ou plusieurs mesures de protection (détecteur A2L, alarme, ventilation...) doivent être ajoutées |  | **Selon la norme EN 378-2 §6.4.3 : prévoir une documentation pour l'installation, intégrant le manuel d'instruction et les informations sur le site. Et plus particulièrement, les points d'accés pour l'entretien du système contenant du R455A (A2L) doivent être marqués avec le symbole flamme conformément à la norme EN ISO 7010W021. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°1
2 | Concevoir | Ingénierie | Fluide frigorigène inflammable | Fuite importante du fluide en exploitation dans la salle des machines | Composant non adapté (soupape) et/ou soupape qui libère le fluide dans la salle des machines | intoxication ou inflammation | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Décharger le collecteur soupape vers l'extérieur de la salle des machines, loin de toute prise > Air Neuf **Respecter les charges maximales / Norme EN 378-1 C3 **Respecter la ventilation en salle des machines / Norme EN 378-3 § 5.13 -5.14 - 6.3 - 9 **Vérifier la dimension de la soupape / Norme EN 13136 **Vérifier que la salle des machines est conforme à la norme EN 378 partie 3_$4.3 **Vérifier que les composants et les tuyauteries sont conformes aux exigences de la norme EN 14276-1 et 2 |  | **Etiquetage de la zone de sortie du collecteur ''risque échappement gaz inflammable'' avec le symbole flamme / Norme EN ISO 7010W021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°2
3 | Concevoir | Ingénierie | Fluide frigorigène inflammable | Fuite importante du fluide en exploitation dans le volume le plus petit (chambre froide) | Rupture tuyauterie par charge (masses) excessive de l'évaporateur | intoxication ou inflammation | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Evaluer la masse de l'évaporateur. Elle doit prendre en compte la masse de glace prévisible **Reprise de charge maître œuvre /ouvrage (c’est à la maitrise d’œuvre ou d’ouvrage de s’assurer que les descentes de charges (poids) soient conformes aux structures en place) **Vérifier le nombre de supports et leur espacement / Norme EN 378-2 6.2.3.3.3 et 6.2.3.3.4 **Vérifier les charges maximales / Norme EN 378-1 - C3 |  | **Procédure de mise en service (notice) intégrant le contrôle de l'efficacité du dégivrage | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°2
4 | Concevoir | Ingénierie | Fluide frigorigène inflammable | Fuite importante du fluide en exploitation dans la salle des machines | Pésence excessive de fluide liquide ou partie de l'équipement noyée en fluide ou huile (casse compresseur) | intoxication ou inflammation | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Respecter le placement du dispositif d'arrêt du niveau sur le volume. Elle doit être à l'aspiration du compresseur / Norme EN 378-2 § 6.2.8 **Vérifier les charges maximales / Norme EN 378-1 - C3 **Contrôler la surchauffe d'aspiration du compresseur |  | **Respect du port des équipements de protection individuelle (EPI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°1
5 | Concevoir | Ingénierie | Fluide frigorigène inflammable | Fuite à un niveau atteignant 25% de la LFL entrainant la présence d'une zone explosive | Etincelle dans la zone explosive | inflammation explosion | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | **Evaluer la salle des machines / Norme EN 378-3 § 5.14 **Respecter l'installation électrique selon la norme EN 378 -3 §7 |  | **Affichage à l'entrée de la salle des machines indiquant le risque inflammabilité et d'explosion avec le symbole flamme conformément à la norme EN ISO 7010W021 **Entrée exclusive aux personnels formés et habilités | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | cf recommandation N°1
6 | Concevoir | Ingénierie | Fluide frigorigène inflammable | Température excessive d'une partie de l'installation pouvant être touchée | Gradient température | brûlure gelure | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | **Isoler par un revêtement calorifuge ou recouvrir par un(des) capot(s) les réseaux **Former les intervenants sur les risques de brûlures / gelures **Respecter le port des équipements de protection individuelle (EPI) |  | **Informations avec les étiquetages | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°1
7 | Concevoir | Ingénierie | Pression excessive | Rupture tuyauterie ou composant | Charge excessive Vibrations Conditions climatiques Obturation du circuit Dégradation d'un composant | intoxication ou inflammation blessure (projectile) | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | **Intervenir avec du personnel habilité (détention d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes) **La procédure de mise en service est proposée dans la norme EN378 - partie 2 annexe J **Optimiser la charge de l’installation pendant la mise en service. Les valeurs de fonctionnement doivent rester dans les limites admissibles de la machine (voir informations des concernant pression service et température de sécurité sur la plaque signalétique) **Respecter les dimensions de la tuyauterie selon la norme EN378‑2 (3x la Pression Service) ou des essais suivant le cycle normalisé / Norme EN 14276 **Vérifier les composants. Ils doivent être conformes à la PED (Directive des équipements sous pression) devant intégrer une validation de la tenue en fatigue faite par le fournisseur **Respecter les dimensions des soupapes de sécurité selon la norme EN 13136 |  | **Procédure de mise en service/ Norme EN378 - partie 2 annexe J | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
8 | Concevoir | Ingénierie | électrique | Partie active exposée rayonnement thermique | Conception non conforme aux directives basse tension | blessure - incendie - explosion | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | **Etre en conformité avec la norme EN 378-2 § 6.2.9 et § 6.2.14 |  | **Respect des habilitations électriques (Principalement B2 BR basse tension et agent de consignation…) **Respect du port des équipements de protection individuelle (EPI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°1
9 | Concevoir | Ingénierie | Parties tournantes de la machine | Accessibilité d'une partie tournante non protégée (ventilateur) | Partie tournante non protégée | blessure | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | **Etre en conformité avec la norme EN 378-2 § 6.2.11 |  | **Spécification d'achat **Contrôle à la reception | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
10 | Installer in situ | Assemblage | Fluide frigorigène inflammable | Rupture d'un organe par libération brutale d'énergie | Matériel non dimensionné pour le R455A Mauvaise manutention Défaut d'assemblage permanent Défaut étanchéité de la vanne Raccord soupape | projection d'un élément du système avec possibilité d'heurter une personne intoxication inflammation | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Vérifier l'état des differents composants et/ou sous ensemble avant le montage et la mise en service de l'installation **Respecter les supports tuyauterie selon la norme EN 378-2 6.2.3.3.3 et 6.2.3.3.4 **Installer dans le respect de la norme EN 14276 -2 **Respecter les essais de résistance à la pression selon la norme EN 378-2 §5.3.2.2 **Contrôler l''étanchéité selon la norme EN 378-2 §5.2.2.2 **Vérifier la conformité de l'installation par rapport aux Cahiers Technique Professionnel (CTP) selon l'arrêté du 20 novembre 2017 **Respecter les notices d'installation des constructeurs **Respecter les charges maximales / Norme EN 378-1 - C3 **Le technicien doit détenir une qualification braseur > DMOS QMOS. Attention le fluide est en catégorie 1 pour la DESP. En fonction des diamètre nominal, les tuyauteries peuvent passer en catégorie II avec des contrôles de soudures… |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°3
11 | Installer in situ | Installer in situ | Fluide frigorigène inflammable | Fuite importante dans un local qui dépasse le seuil d'inflammabilité et présence d'une étincelle ou flamme nue | Erreur humaine Mauvaise manipulation au moment de la charge du circuit (ex : rupture de flexible) en présence d'une flamme vive Charge en fluide excessive | intoxication ou inflammation brûlure gelure | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Vérifier le matériel préalablement avant toute manipulation **Vérifier la compatibilité du matériel avec les fluides concernés (dans ce cas R455A) **Vérifier les chaines et les organes de sécurité avant la mise en service selon l'annexe J de la norme EN 378-2 |  | **Les techniciens qui interviennent sur un site utilisant des fluides inflammables ont été formés à la manipulation de ces fluides (ventilation, pas de flamme vive …) **Présence d'un extincteur poudre **Connaissance des procédures d'urgence, sur-ventilation… **Procédure de mise en service à disposition du technicien | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°3
12 | Installer in situ | Assemblage | Fluide frigorigène inflammable | Température excessive d'une partie de l'installation pouvant être touchée | Gradient température | brûlure gelure | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | **Isoler par un revêtement calorifuge ou recouvrir par un(des) capot(s) les réseaux **Former les intervenants sur les risques de brûlures / gelures **Respecter le port des équipements de protection individuelle (EPI) |  | **Informations via les étiquetages | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
13 | Installer in situ | Assemblage | électrique | Partie active exposée Rayonnement thermique | Court-circuit/ surcharge Erreur humaine Partie active devenue exposée | blessure - incendie - explosion | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | **Vérifier la concentration de gaz inflammable dans l'ambiance avant une intervention électrique **Contrôler les armoires électriques par thermographie |  | **Respect des habilitations électriques (Principalement B2 BR basse tension et agent de consignation…) **Port des équipements de protection individuelle (EPI) **Marquage des restrictions d'accés | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
14 | Installer in situ | Assemblage | Parties tournantes de la machine | Accessibilité d'une partie tournante non protégée (ventilateur) | Partie tournante non protégée suite intervention (cablage verification serrage etc.) | blessure | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | **Respecter la notice du fabricant **Sensibiliser les intervenants |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
15 | Exploiter | Manutention | Fluide frigorigène inflammable | Rupture tuyauterie ou composant | Remplissage CF ou meubles refrigérés | intoxication ou inflammation blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respecter la notice utilisation **Mettre en place la signalétique adaptée **Installer des protections mécaniques autour des composants sensibles |  | **Informations liées aux risques de dégradation mécanique de l'équipement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°4
16 | Exploiter | Fonction service | Fluide frigorigène inflammable | Rupture tuyauterie ou composant | Corrosion dûe à l' utilisation de produits d'entretien non appropriés | intoxication ou inflammation blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respecter la notice d'utilisation |  | **Informations liées aux risques de dégradation chimique (corrosion) de l'équipement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°5
17 | Exploiter | Fonction service | Fluide frigorigène inflammable | Rupture tuyauterie ou composant | Chute ou évaporateur endommagé suite à la prise en glace | intoxication ou inflammation blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respecter la notice d'utilisation |  | **Surveillance regulière de la propreté de la surface de l'echangeur (givre, glace, dépots, autres ...) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°6
18 | Exploiter | Fonction service | Fluide frigorigène inflammable | Rupture tuyauterie ou composant | Surpression anormale au condenseur suite à une batterie bouchée par des déchets | intoxication ou inflammation blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respecter la notice d'utilisation **Réaliser un planning de maintenance de nettoyage des échangeurs |  | **Surveillance regulière de la propreté de la surface de l'echangeur et des abords (dépots, autres ...) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°6
19 | Exploiter | Fonction service | Fluide frigorigène inflammable | Rupture tuyauterie ou composant | Non prise en compte des indicateurs d'alarme générés | intoxication ou inflammation blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Nominer un intervenant missionné pour le contrôle des alarmes **Mettre en place une gestion technique centralisée (GTC) |  | **Formation de l'intervenant aux différents niveaux d'alarme et des risques encourus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°7
20 | Maintenir | Contrôle et test | Fluide frigorigène inflammable | Présence d'étincelles dans ambiance potentiellement inflammable | Recherche fuite sans respect des protocoles d'intervention (ex : matériel inadapté) | intoxication ou inflammation blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1*Repérer, avant toute intervention, la nature du fluide frigorigène 2*Baliser la zone de travail **Intervention réalisée par une personne ayant reçu la formation ou l’information adéquate (fiche de données de sécurité / FDS) **N’entreprendre l'intervention sur le circuit réfrigérant qu’à condition de disposer du matériel adapté : le chalumeau et la pince à braser sont absolument proscrits **Ventiler le local **Intervenir en l'absence de toutes sources de chaleur élevée ou d'étincelles (Ex : cigarette) > Voir EN 378_4 §5 |  | **Intervention necessitant un personnel compétent (détention d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°3
21 | Maintenir | Contrôle et test | électrique | Partie devenue active exposée dans une ambiance potentiellement inflammable | Court-circuit/ surcharge Erreur humaine Partie active devenue exposée | blessure - incendie - explosion | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | **Verifier la concentration de gaz inflammable dans l'ambiance avant une intervention électrique **Contrôler les armoires électriques par thermographie > Voir EN 378_4 §5 |  | **Respect des habilitations électriques (Principalement B2 BR basse tension et agent de consignation…) **Port des équipements de protection individuelle (EPI) **Marquage des restrictions d'accés | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
22 | Maintenir | Contrôle et test | Pression excessive | Rupture d'un organe par libération brutale d'énergie | Manipulation erronée Matériel(s) de mesure défectueux ou mal etalonné(s) | Projection d'un élément du système avec possibilité d'heurter une personne intoxication inflammation | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | **Intervention réalisée par un personne compétente ayant pris connaissance de la totalité du circuit frigorifique (vannes de service PID) **Contrôler l'étalonnage avec un appareil de mesure > Voir EN 378_4 §5 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
23 | Maintenir | Réparation | Fluide frigorigène inflammable | Fuite importante dans un local qui dépasse le seuil d'inflammabilité et présence d'une étincelle ou d'une flamme nue | Ouverture du circuit frigorifique sans transfert préalable du fluide pour le remplacement d'un composant | blessure - incendie - explosion | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | **Intervention réalisée par un personne compétente (détention d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes) **Respecter la norme EN 378-4 § 5.3 et UE 517/2014 **Permis de feu signé par le client **Détenir des outillage homologués aux fluides A2L **Ventiler de la zone |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
24 | Maintenir | Réparation | Fluide frigorigène inflammable | détérioration de l'évaporateur générant une libération du fluide frigorigéne dans la chambre froide | Utilisation d'outils contendants pour débarrasser l'évaporateur de la glace accumulée | intoxication ou inflammation blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respecter les notices du constructeur et les protocoles d'entretien **Intervention réalisée par un personne habilitée (détention d'une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes) > Voir EN 378_4 §5 |  | **Surveillance regulière de la propreté de la surface de l'echangeur (givre, glace, dépots, autres ...) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°6
25 | Maintenir | Réparation | Fluide frigorigène inflammable | Détérioration du condenseur générant une libération de fluide frigorigéne sous pression | utilisation de jets d'eau pour nettoyer le bloc aileté à une pression trop élevée et détérioration des ailettes du condenseur ou/et de ses tubes | intoxication ou inflammation blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respecter les notices du constructeur et les protocoles d'entretien **Intervention réalisée par un personne habilitée (quelle habilitation ?) > Voir EN 378_4 §5 |  | **Surveillance regulière de la propreté de la surface de l'echangeur et des abords (dépots, autres ...) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°6
26 | Maintenir | Réparation | Fluide frigorigène inflammable | Libération de fluide frigorigéne inflammable sous pression ou/et d'huile lors d'une opération de changement ou de complément d'huile | Mauvaise manipulation du technicien | intoxication ou inflammation blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respecter les notices du constructeur et les protocoles d'entretien **Intervention réalisée par un personne habilitée (quelle habilitation ?) > Voir EN 378_4 §5 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
27 | Maintenir | Réparation | Fluide frigorigène inflammable | Libération de fluide frigorigéne inflammable sous pression lors d'une opération de complément de charge de fluide frigorigéne | Mauvaise manipulation du technicien | intoxication ou inflammation blessure | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | **Respecter les notices du constructeur et les protocoles d'entretien **Intervention réalisée par un personne habilitée (quelle habilitation ?) et ayant reçu la formation ou l’information adéquate (fiche de données de sécurité / FDS) 1*Repérer, avant toute intervention, la nature du fluide frigorigène 2*Baliser la zone de travail **N’entreprendre l'intervention sur le circuit réfrigérant qu’à condition de disposer du matériel adapté : le chalumeau et la pince à braser sont absolument proscrits **Ventiler le local **Intervenir en l'absence de toutes sources de chaleur élevée ou d'étincelles (Ex : cigarette) **Optimiser la charge de l’installation. Les valeurs de fonctionnement doivent rester dans les limites admissibles de la machine (voir informations des concernant pression service et température de sécurité sur la plaque signalétique) > Voir EN 378_4 §5 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
28 | Démanteler | desAssemblage | Fluide frigorigène inflammable | Libération de fluide frigorigéne sous pression suite à ouverture du circuit frigorifique | Mauvaise manipulation du technicien qui n'a pas vérifié les pressions dans le circuit | intoxication ou inflammation blessure | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | **Respecter les protocoles prévus / Norme EN 378_4 et annexes **Respecter la directive F-Gaz **Respecter la directive DEEE (2012_19_UE) |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | cf recommandation N°3
[11 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0

## METHODE DE COTATION
Gravité Personne |  | Gravité Biens |  | Gravité Environnement |  | Occurrence |  |  |  | GRAVITE
Note | Critère | Note | Critère | Note | Critère | Note | Critère
1 | Pas de blessé(s) | 1 | Réparation immédiate | 1 | Pas d'impact | 1 | Jamais constaté dans la profession (négligeable) | OCCURRENCE | Notes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Presque un accident | 2 | **Isolement de la fuite (de suite) et/ou approvisionnement, et réparation de l'élément cassé < 4 jours **Pas d'arrêt de production **Pas de perte de marchandise | 2 | Impact dans le périmètre de l'usine | 2 | Tous les 10 ans (faible) |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3 | Un ou plusieurs blessés sans arrêt de travail | 3 | **Isolement de la fuite (de suite) et approvisionnement, et réparation de l'élément cassé > 4 jours **Pas d'arrêt de production **Pas de perte de marchandise | 3 | Impact HORS du périmètre du site avec/ou : **Information à la préfecture **Risque sur la vie végétale et animale | 3 | Tous les ans (modéré) |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
4 | Un ou plusieurs blessés avec arrêt de travail | 4 | **Isolement de la fuite (de suite) et/ou approvisionnement et, réparation de l'élément cassé < 4 jours **Arrêt de production **Perte de marchandise | 4 | Impact HORS du périmètre du site avec : **Information à la préfecture **Destructions de la vie végétale ou animale | 4 | Tous les mois (grande) |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | arrêt de travail entrainant incapacité / décès | 5 | **Isolement de la fuite impossible et/ou approvisionnement, et réparation de l'élément cassé > 4 jours **Arrêt de production **Perte de marchandise | 5 | Impact HORS du périmètre du site avec : **Information à la préfecture **Ré-autorisation d'exploitation après inspections administratives **Destructions de la vie végétale ou animale | 5 | Tous les jours (très grande) |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[9 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[10 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[10 empty] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20

## RECOMMANDATIONS CLIENT
Ces colonnes peuvent être remplies par chaque professionnelle pour ses clients
N° Mode défaillance | Action | Responsable | Délais | Critère d'efficacité | Mesure d'efficacité
1 | Interdiction d'accès à toute personne non habilitée à pénétrer dans la zone repérée par le symbole de flamme / Norme EN ISO 7010W021.
2 | Laisser l'espace libre au voisinage à la sortie du collecteur d'échappement des soupapes. Intégrer dans le plan de sécurité général les préconisations liées aux fluides inflammables.
3 | Mise en place d'un plan de prévention.
4 | Prendre les dispositions de sécurité durant la phase de chargement /déchargement de la CF afin de ne pas endommager les équipements frigorifiques. Respect les signalétiques.
5 | Utilisation de produits d'entretien compatibles avec le cuivre et l'aluminium. Les produits stockés doivent respecter les conditions pour lesquelles la chambre froide a été réalisée.
6 | Les batteries des échangeurs doivent rester propres, exemptes de toute prise en glace. A défaut prévenir immédiatement l'opérateur en charge de la maintenance.
7 | Prévenir immédiatement l'opérateur en charge de la maintenance en cas de défauts récurrents.

## Version
Version
finalisée le 24/10/2018
mise en page le 14/11/2018