## ANALYSE DE RISQUE
AVERTISSEMENT: CE DOCUMENT EST UNE SUGGESTION DE PRESENTATION D'ANALYSE DE RISQUE ILLUSTRE SUR UN CAS PRATIQUE CORRESPONDANT A UNE INSTALLATION CO2. IL PORTE UNIQUEMENT SUR LES RISQUES PROPRES A L'USAGE DU FLUIDE FRIGORIGENE CO2. IL NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME EXHAUSTIF IL NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE UTILISE COMME UN DOCUMENT STANDARD POUR ACCOMPAGNER LA REALISATION D'UNE INSTALLATION. TOUTE UTILISATION DU CONTENU DU DOCUMENT DE MANIERE TOTALE OU PARTIELLE RELEVE DE LA SEULE RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR LES AUTEURS DU DOCUMENT ET LE SNEFCCA NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE L'USAGE DE CE DOCUMENT PAR UN TIERS.
N° | Phase de vie | activités | Phénomènes dangereux (annexe D EN 378-2) | Situation dangereuse | Causes | Effets-Impact (dommage) | Occurrence 1 | Gravité P1 (personnes) | Gravité B1 (biens) | Gravité E1 (environnements) | Max (I→K) Gravité max | IPR (cotation du risque) | Actions de maitrise (suppression ou mesure de protection) | Détection 2 | Informations (notice) | Occurence 2 | Gravité P2 | Gravité B2 | Gravité E2 | Max (R→T) | IPR 2 (risque) | Info complémentaires (notice)
1 | Concevoir | Sélection des équipements et accessoires | Fluide frigorigène (R744) | Fuite ou rupture du composant | Mauvaise PS/TS | Personne: Anoxie / Projection Biens: Arrêt de production / Perte marchandise Environnement: Emission GES | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | **Double contrôle de l'étude **Respect de la méhodologie EN378-2:2017 |  |  | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
2 | Concevoir | Sélection des équipements et accessoires | Fluide frigorigène (R744) | Fuite sur joint | Incompatibilité fluide ou matériaux inadaptés | Personne: Anoxie / Projection Biens: Arrêt de production / Perte marchandise Environnement: Emission GES | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | *Utiliser du matériel conçu pour le CO2 et l'huile retenue *Valider la compatibilité des joints avec le fournisseur du matériel |  |  | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
3 | Concevoir | Etude des tuyauteries | Fluide frigorigène (R744) | Fuite ou rupture de la tuyauterie | Epaisseur tuyauterie trop faible Matériaux non adaptés | Personne: Anoxie / Projection Biens: Arrêt de production / Perte marchandise Environnement: Emission GES | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | **Double contrôle de l'étude **Méthode de calcul adaptée **Respect PED 2014-68 **Respecter codes de construction (EN14276) |  |  | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
4 | Concevoir | Etude des tuyauteries | Fluide frigorigène (R744) | Fuite ou rupture de l'accessoire | Accessoires (coudes, réductions,…) inadaptés | Personne: Anoxie / Projection Biens: Arrêt de production / Perte marchandise Environnement: Emission GES | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | **Double contrôle de l'étude **Méthode de calcul adaptée **Respect PED 2014-68 **Respecter codes de construction (EN14276) |  | **Attention accessoire de classe A et classe B avec résistances différentes sur tuyauterie acier inoxydable EN-10253-4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
5 | Concevoir | Etude des dispositifs de déchargement | Fluide frigorigène (R744) | Surpression | Erreur de calcul soupape | Personne: Anoxie /Projections Biens: Arrêt de production / Perte marchandise Environnement: Emission GES | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | **Dimensionner les dispositifs de protection contre les surpression selon EN13136 |  |  | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
6 | Concevoir | Etude des dispositifs de déchargement | Fluide frigorigène (R744) | Surpression | Obturation échappement de soupape | Personne: Anoxie /Projections Biens: Arrêt de production / Perte marchandise Environnement: Emission GES | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | **Respecter les préconisations relatives à la collecte des soupapes selon EN13136 **Respecter les préconisations relatives aux soupapes de sécurité CO2 selon EN378-2:2017 |  |  | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
7 | Concevoir | Etude des dispositifs de déchargement | Fluide frigorigène (R744) | Surpression | Erreur de positionnement soupape | Personne: Anoxie /Projections Biens: Arrêt de production / Perte marchandise Environnement: Emission GES | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | **Double contrôle de l'étude. **Analyse des modes de fonctionnement du système |  | **Ajouter des systèmes de vérouillage sur les élements permettant d'isoler des parties de circuit non protégées | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
8 | Concevoir | Etude implantation des équipements | Fluide frigorigène (R744) | Température extérieure élevée/Canicule | Refroidisseur de gaz mal ventilé | Personnes: Néant Biens: Arrêt de production / Perte marchandise | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | **Respecter les recommandations d'implantation de la notice du fabricant |  | **Informer le client de ne pas installer de nouveaux équipements/bâtiments/parois à proximité du gaz cooler | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4
9 | Concevoir | Sélection des équipements et accessoires | Fluide frigorigène (R744) | Coup de liquide | Réservoir trop petit: charge mal évaluée | Personnes: Néant Biens: Arrêt de production / Perte marchandise / Casse machine | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | **Etablir une méthode de calcul de la charge en CO2 **Préciser au fabricant de centrale frigorifique la charge de CO2 contenue dans le réseau BP et HP |  | **Sensibiliser sur les points d'attention lors des recharges en fluide frigorigène **Préciser la charge maximale du système autorisée | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
10 | Concevoir | Etude implantation des équipements | Fluide frigorigène (R744) | Fuite | Détecteur mal positionné | Personne: Anoxie Biens: Néant | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | **Réaliser une étude d'implantation des détecteurs **Respecter les préconisations de la norme EN378-3:2017 |  | **Etude de la position des détecteurs par des personnes compétentes et recommandées **Respect des préconisations de la norme EN378-3:2017 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
11 | Concevoir | Sélection des équipements et accessoires | Fluide frigorigène (R744) | Fuite | Corrosion prématurée | Personne: Anoxie /Projections Biens: Arrêt de production / Perte marchandise Environnement: Emission GES | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | **Choisir les échangeurs à air avec des protections adaptées aux atmosphères aggressives auxquelles ils peuvent être soumis |  | **Toute chambre froide changeant de destination doit faire l'objet d'une analyse **En cas de stockage de marchandises suceptibles de créer une atmosphère corrosive il peut être nécessaire de remplacer les échangeurs à air | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
12 | Concevoir | Etude des tuyauteries | Fluide frigorigène (R744) | objet ou matériaux à des températures élevées ou basses | Surfaces chaudes sur le circuit haute-pression du fait des propriétés thermodynamiques du fluide | Personne: Brûlure | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | **Signalétique sur les surfaces chaudes **Protection mécanique /isolation des surfaces chaudes |  | **Les tuyauteries et composants non isolés contenant du fluide frigorigène peuvent atteindre des températures conduisant à des brûlures. Veillez à ne pas entrer en contact des équipements sans protections adaptées pendant le fonctionnement. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4
13 | Installer in situ | Assemblage | Fluide frigorigène (R744) | Fuite ou rupture de la tuyauterie | Erreur dans le choix des tuyauteries | Personne: Anoxie / Projections Biens: Arrêt de production / Perte marchandise Environnement: Emission GES | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | **Vérifier l'adéquation des tuyauteries livrées avec les plans de constructions **Ranger convenablement les différents type de tuyauterie sur le chantier **N'utiliser dans la mesure du possible qu'une seule sorte de cuivre sur un même chantier (K65, Cuivre standard, cuivre surépais,...) **Procéder à un contrôle lors du montage avant isolation des canalisations |  |  | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
14 | Installer in situ | Assemblage | Fluide frigorigène (R744) | Fuite ou rupture de la tuyauterie | Supportage défaillant | Personne: Anoxie / Projections Biens: Arrêt de production / Perte marchandise Environnement: Emission GES | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | **Respecter les prescriptions de la norme EN378-2:2017 **Valider les méthodes de fixation avec la maitrise d'œuvre selon les matériaux du bâtiment |  |  | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
15 | Installer in situ | Assemblage | Fluide frigorigène (R744) | Fuite ou rupture de la tuyauterie | Glace cause isolation incomplète ou mal réalisée | Personne: Anoxie / Projections Biens: Arrêt de production / Perte marchandise Environnement: Emission GES | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | **Isolation des canalisations et composants soumis à des températures inférieures à 0°C **Supportage calculé avec le poids des éventuelles prise en glace |  |  | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
16 | Installer in situ | Assemblage | Fluide frigorigène (R744) | Rupture de la tuyauterie | Obturation du circuit | Personne: Anoxie / Projections Biens: Arrêt de production / Perte marchandise Environnement: Emission GES | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | **Balayage du circuit à l'azote avant tirage au vide **Contrôle de l'homogénéité des pressions aux points de mesure lors des essais pression |  |  | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
17 | Installer in situ | contrôle et test | Pression excessive | Rupture | Outillage inadapté Défaut de fabrication | Personne: Projections Biens: Blast /destruction Environnement: Emission GES | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | **Appliquer les procédures de mise sous pression des installations préconisées par l'entreprise **Vérification des pressions de l'outillage **Balisage des zones dangereuses **Port des EPI |  | **Toute manipulation sur le circuit frigorifique doit être faite avec un outillage adapté à la nature du fluide ainsi qu'à la pression et à la température qui peut être atteinte | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
18 | Installer in situ | Mise en service | Humidité dans circuit frigorifique | Tirage au vide | Tirage au vide incomplet ou opération mal exécutée | Personnes: Néant Biens: Corrosion interne acier / dégradation huile / obturation organes de détente | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | **Appliquer la procédure de tirage au vide *Vérification régulière du matériel et vérification avant usage de la dernière date de contrôle **Etalonnage du manomètre |  | **Avant toute charge en fluide frigorigène une opération de tirage au vide conforme aux règles de l'art doit être réalisée | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3
19 | Installer in situ | Mise en service | Fluide frigorigène (R744) | Rupture de tuyauterie/composant | Mauvais réglage des organes de sécurité | Personne: Anoxie / Projections Biens: Arrêt de production / Perte marchandise | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | **Réglage des pressostats de sécurité à l'azote **Réglage des 2 ou 3 dispositifs de sécurité en cascade **Etablir un PV de réglage |  | **L'ensemble des dispositifs de sécurité doivent avoir été réglés et vérifiés avant mise en service de l'équipement | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
20 | Installer in situ | Mise en service | Fluide frigorigène (R744) | Charge de l'installation | Remplissage en phase liquide dans l'installation au vide | Biens: Matériel endommagé par très basse température / Obturation des conduites | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | **Réaliser une précharge du système en phase gazeuse au dessus de la pression du point triple (5,2 bar) **Formation CO2 |  | **Veiller à respecter les règles d'usage du fluide frigorigène CO2 **Recourir à du personnel qualifié ayant suivi les formations nécessaires à un usage du CO2 en sécurité | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3
21 | Installer in situ | Mise en service | Fluide frigorigène (R744) | Rupture flexible | Outillage non adapté: flexibles | Personnes: Projections | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | **Vérification de la pression des flexibles avant le montage **Vérification de la conformité des flexibles **Port des EPI |  | **Toute manipulation sur le circuit frigorifique doit être faite avec un outillage adapté à la nature du fluide ainsi qu'à la pression et à la température qui peut être atteinte | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3
22 | Installer in situ | Mise en service | Fluide frigorigène (R744) | Obutration flexible avec neige carbonique | Erreur de manipulation technicien | Personne: Projections Environnement: Emission GES | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | **Respect des procédures internes **Port des EPI **Formation au CO2 |  | **Recourir à du personnel qualifié ayant suivi les formations nécessaires à un usage du CO2 en sécurité | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3
23 | Maintenir | Maintenance | Fluide frigorigène (R744) | Rupture d'un composant | Composant inadapté | Personne: Anoxie / Projections Biens: Arrêt de production / Perte marchandise Environnement: Emission GES | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | **Vérification de la PS et de la TS de l'installation **Privilégier un remplacement à l'identique |  | **S'assurer de la compatibilité du matériel avec le fluide, les pressions maximales et les températures maximales admissibles | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
24 | Maintenir | Maintenance | Fluide frigorigène (R744) | Obturation circuit | Reste de liquide dans la partie du circuit vidangée. | Personne: Anoxie / Projections Biens: Arrêt de production / Perte marchandise | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | **Respect des procédures d'intervention **Technicien habilité |  | **Recourir à du personnel qualifié ayant suivi les formations nécessaires à un usage du CO2 en sécurité | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5
25 | Maintenir | Maintenance | Pression Excessive | Confinement de liquide | Isolement de CO2 liquide entre 2 vannes lors de la manipulation | Personne: Projections Biens: Arrêt de production / Perte marchandise | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | **Respect des procédures d'intervention **Etiquetage des robinets **Technicien doit être habilité **Mise en place éventuelle de dispositifs de sécurité à la conception sur les ligne liquide (facultatif) |  | **Recourir à du personnel qualifié ayant suivi les formations nécessaires à un usage du CO2 en sécurité | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
26 | Maintenir | Maintenance | Fluide frigorigène (R744) | Concentration de CO2 trop importante | Quantité vidangée dans le volume trop importante. Dépassement limite ATEL/ODL | Personne: Anoxie Environnement: Emission GES | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | **Détecteur portatif de CO2 **Technicien doit être habilité **Evacuation du CO2 à l'extérieur |  | **Recourir à du personnel qualifié ayant suivi les formations nécessaires à un usage du CO2 en sécurité | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5
27 | Maintenir | Maintenance | Effet direct de la phase liquide | objet ou matériaux à des températures élevées ou basses | Reste de liquide lors de la purge | Personne: Brulure froide Environnement: Emission GES | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | **Port des EPI: gants |  | **Recourir à du personnel qualifié ayant suivi les formations nécessaires à un usage du CO2 en sécurité | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3

## METHODE DE COTATION
Gravité Personne |  | Gravité Biens |  | Gravité Environnement |  | Occurrence |  |  |  | GRAVITE
Note | Critère | Note | Critère | Note | Critère | Note | Critère
1 | Pas de blessé(s) | 1 | Réparation immédiate | 1 | Pas d'impact | 1 | Jamais constaté dans la profession (négligeable) | OCCURRENCE | Notes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Presque un accident | 2 | **Isolement de la fuite (de suite) et/ou approvisionnement, et réparation de l'élément cassé < 4 jours **Pas d'arrêt de production **Pas de perte de marchandise | 2 | Impact dans le périmètre de l'usine | 2 | Tous les 10 ans (faible) |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3 | Un ou plusieurs blessés sans arrêt de travail | 3 | **Isolement de la fuite (de suite) et approvisionnement, et réparation de l'élément cassé > 4 jours **Pas d'arrêt de production **Pas de perte de marchandise | 3 | Impact HORS du périmètre du site avec/ou : **Information à la préfecture **Risque sur la vie végétale et animale | 3 | Tous les ans (modéré) |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
4 | Un ou plusieurs blessés avec arrêt de travail | 4 | **Isolement de la fuite (de suite) et/ou approvisionnement et, réparation de l'élément cassé < 4 jours **Arrêt de production **Perte de marchandise | 4 | Impact HORS du périmètre du site avec : **Information à la préfecture **Destructions de la vie végétale ou animale | 4 | Tous les mois (grande) |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | arrêt de travail entrainant incapacité / décès | 5 | **Isolement de la fuite impossible et/ou approvisionnement, et réparation de l'élément cassé > 4 jours **Arrêt de production **Perte de marchandise | 5 | Impact HORS du périmètre du site avec : **Information à la préfecture **Ré-autorisation d'exploitation après inspections administratives **Destructions de la vie végétale ou animale | 5 | Tous les jours (très grande) |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[9 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[10 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15

## MAJ
Version
finalisée le 27/09/2018
mise en page le 14/11/2018